## Register_Map
Register_Type | Address | Length | Data_Type | Byteorder | Scaling | Offset | Tag_Name | Description
IR | 0 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | MskPmpPriSetP | Primärpumpe
IR | 1 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SrcFan1SetP | Ventilator
IR | 2 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | MskPmpLadSetP | Ladepumpe
IR | 3 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Hydr2.PmpLadCoolOutPID | Ladepumpe Kühlen
IR | 4 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Hydr2.PmpBoilerOutPID | Boilerpumpe
IR | 5 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Boiler_Magro.PmpMagroOutPID | Magroladepumpe 0-100%
IR | 6 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | ValveSetP_RL | Kondensator Ventil
IR | 10 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_VL_WP | Gebäudeseite Wärmepumpe Vorlauf/Austritt (Warm)
IR | 11 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_RL_WP | Gebäudeseite Wärmepumpe Rücklauf/Eintritt (Kalt)
IR | 12 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_VL_Sonde | Umweltseite/Quelle Wärmepumpe Eintritt (Warm)
IR | 13 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_RL_Sonde | Umweltseite/Quelle Wärmepumpe Austritt (Kalt)
IR | 14 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | TempInAir | Luftmodul.1 Lufteintritttemperatur
IR | 15 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | TempEvapSurface | Luftmodul.1 Lamellentemperatur
IR | 20 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | CondTemp | Kondensationstemperatur
IR | 21 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | LiquidTemp | Flüssigkeitstemperatur
IR | 22 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | EvapTemp | Verdampfunstemperatur
IR | 23 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SuctTemp | Sauggastemperatur
IR | 32 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | EVD_EVO_2_MNG.VlvA_Info_EVD_1.EEVPosPerc/Evd_Emb.Params_EVDEMB_1.EVD.Variables.EEV_PosPercent.Val | Expansionsventil A Öffnungsgrad
IR | 24 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Hgas | Heisgastemperatur
IR | 28 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | EvapTemp_EVD_VlvB | Verdampfungstemperatur Verdichter 2 bei CPV
IR | 25 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | EVD_EVO_2_MNG.VlvB_Info_EVD_1.SuctTemp | Sauggastemperatur 2
IR | 33 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | EVD_EVO_2_MNG.VlvB_Info_EVD_1.EEVPosPerc | Expansionsventil B Öffnungsgrad
IR | 26 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_VL_Gw | Grundwassertemperatur VL (Warm)
IR | 27 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_RL_Gw | Grundwassertemperatur RL (Kalt)
IR | 29 | 1 | INT16 | AB | 1 | 0 | FlwSec_m3h | Durchfluss Gebäudeseite Heizen
IR | 30 | 1 | INT16 | AB | 1 | 0 | FlwSecCool_m3h | Durchfluss Gebäudeseite Kühlen
IR | 31 | 1 | INT16 | AB | 1 | 0 | FlwPri_m3h | Durchfluss Umweltseite
IR | 40 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | HoursCounters.HoursNo_0 | Betreibsstunden Verdichter 1
IR | 42 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | HoursCounters.HoursNo_1 | Betreibsstunden Verdichter 2
IR | 44 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | HoursCounters.Hours_2WE | Betreibsstunden 2 Wäremeerzeuger
IR | 46 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | MskPwrReq | WP Leistung in %
IR | 50 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | CircD.TempCircD | Rücklauftemperatur Direkterheizkreis oder Puffertemperatur
IR | 70 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Circ1 | Vorlauftemperatur Mischerkreis 1
IR | 90 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Circ2 | Vorlauftemperatur Mischerkreis 2
IR | 110 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Circ3 | Vorlauftemperatur Mischerkreis 3
IR | 130 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Circ4 | Vorlauftemperatur Mischerkreis 4
IR | 230 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Circ5 | Vorlauftemperatur Mischerkreis 5
IR | 250 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Circ6 | Vorlauftemperatur Mischerkreis 6
IR | 150 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Boiler | Trinkwarmwasserspiecher oben (Ein)
IR | 151 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | HoursCounters.HoursBoiler_EL | Betreibsstunden 2 Wäremeerzeuger Boiler
IR | 153 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Boiler_2 | Trinkwarmwasserspiecher unten (Aus)
IR | 154 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Magro_HW | VL Magroladung Sekundär
IR | 155 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | VlvMagroSetP | TWW1 Magroladungventil 0-100%
IR | 160 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Boiler2 | Trinkwarmwasserspiecher 2 oben (Ein)
IR | 161 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Boiler2_2 | Trinkwarmwasserspiecher 2 unten (Aus)
IR | 162 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_Magro2_HW | VL Magroladung Sekundär
IR | 163 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Boiler2_Magro.PmpMagroOutPID
IR | 164 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Boiler2_Magro.VlvMagroSetP
IR | 165 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | HoursCounters.HoursBoiler2_EL
IR | 170 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_PSP | Puffertemperatur Heizung
IR | 171 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | WAF | Maximale Anforderung Heizen an WP
IR | 210 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_PSP_Cool | Puffertemperatur Kühlen
IR | 211 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_FC_Primar_VL | Umweltseite Passivkühlen Wärmetauscher Eintritt
IR | 212 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_FC_Primar_RL | Umweltseite Passivkühlen Wärmetauscher Asutritt
IR | 213 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_FC_Sekundar_VL | Gebäudeseite Passivkühlen Wärmetauscher Asutritt
IR | 214 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_FC_Sekundar_RL | Gebäudeseite Passivkühlen Wärmetauscher Eintritt
IR | 215 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | HeatCoolReq.KAF | Minimale Anforderung Kühlen an WP
IR | 300 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Temp_ODoor | Aussentemperatur
IR | 310 | 1 | INT16 | AB | 1 | 0 | ExtAnf.ExReqStepBMS_Out | Sonderanwendungen
IR | 311 | 2 | FLOAT32 | ABCD | 1 | 0 | CompInvHz/Bldc_PowerPlus.Info_PWRP1.Info_RotorSpeed_rps | Hz FU Ausgang bei ABB/FUJI, rps bei Carel
IR | 313 | 2 | FLOAT32 | ABCD | 1 | 0 | CompInvA | Stromaufnahme FU Ausgang
IR | 315 | 2 | FLOAT32 | ABCD | 1 | 0 | CompInvV | Spannung FU Ausgang
IR | 317 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | W21_Real | Leistung FU Eingang kW nur FUJI FU
IR | 319 | 2 | FLOAT32 | ABCD | 1 | 0 | CompInvkW | Leistung FU Ausgang kW
IR | 321 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | CompInv_FUJI.W181_Real | Energieverbrauch FU MWh nur FUJI FU
IR | 323 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | CompInvkWh | Energieverbrauch FU kWh bei ABB FU
IR | 330 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[1] | Fühlermodul Eingang 1
IR | 331 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[2] | Fühlermodul Eingang 2
IR | 332 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[3] | Fühlermodul Eingang 3
IR | 333 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[4] | Fühlermodul Eingang 4
IR | 334 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[5] | Fühlermodul Eingang 5
IR | 335 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[6] | Fühlermodul Eingang 6
IR | 336 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[7] | Fühlermodul Eingang 7
IR | 337 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[8] | Fühlermodul Eingang 8
IR | 338 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[9] | Fühlermodul Eingang 9
IR | 339 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[10] | Fühlermodul Eingang 10
IR | 510 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | AlarmMng.AlrmCode1 | Störung 1 Nummer
IR | 512 | 2 | UINT32 | ABCD | 1 | 0 | AlarmMng.AlrmCode2 | Störung 2 Nummer
IR | 500 | 1 | UINT16 | AB | 1 | 0 | AUTO_MOP | Sonderanwendungen
IR | 501 | 1 | UINT16 | AB | 1 | 0 | CondMinCool | Sonderanwendungen

## Legend
Category | Field | Allowed Values / Description
Register_Type | COIL | Coils (Schreib-/Lesebits)
Register_Type | DI | Discrete Inputs (nur Lesen)
Register_Type | IR | Input Registers (16 Bit, Read Only)
Register_Type | HR | Holding Registers (16 Bit, Read/Write)
Data_Type | BOOL | 1 Bit
Data_Type | UINT16 | Unsigned 16 Bit (1 Register)
Data_Type | INT16 | Signed 16 Bit (1 Register)
Data_Type | UINT32 | Unsigned 32 Bit (2 Register)
Data_Type | INT32 | Signed 32 Bit (2 Register)
Data_Type | FLOAT32 | IEEE 754 Float (2 Register)
Data_Type | FLOAT64 | IEEE 754 Double (4 Register)
Byteorder | AB | 16 Bit normal (kein Swap)
Byteorder | ABCD | 32 Bit Big-Endian
Byteorder | CDAB | Word-Swap (Modbus Standard)
Byteorder | BADC | Byte-Swap
Byteorder | DCBA | Word + Byte Swap
Scaling | - | Multiplikationsfaktor für Rohwert
Offset | - | Additiver Korrekturwert
Tag_Name | - | Eindeutiger Python-Variablenname
Description | - | Freitext-Beschreibung