## Übersicht
Variabeln | 02 Discrete input | 01 Coil | 04 Input Register | 03 Holding Register
| Readonly Boolen | Writable Boolen | Readonly Integer | Writable Integer | Big Endian
WP | 10-49 | 10-49 | 10-49 | 10-49
CircD | 50-69 | 50-69 | 50-69 | 50-69
Circ1 | 70-89 | 70-89 | 70-89 | 70-89
Circ2 | 90-109 | 90-109 | 90-109 | 90-109
Circ3 | 110-129 | 110-129 | 110-129 | 110-129
Circ4 | 130-149 | 130-149 | 130-149 | 130-149
Circ5 | 230-249 | 230-249 | 230-249 | 230-249
Circ6 | 250-269 | 250-269 | 250-269 | 250-269
Boiler | 150-169 | 150-169 | 150-169 | 150-169
PSP | 170-189 | 170-189 | 170-189 | 170-189
Schwimbad | 190-209 | 190-209 | 190-209 | 190-209
Kühlen | 210-229 | 210-229 | 210-229 | 210-229
Diverses | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350
Alarm | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700
Kaskade | 10000-11000 | 10000-11000 | 10000-11000 | 10000-11000
1.1
1.2 | 29.11.17
1.3 | 19.01.18
1.4 | 20.04.18
1.5 | 30.08.18
1.6 | 27.05.19
1.7 | 02.08.19
1.9 | 07.09.20
1.10 | 23.10.20
1.11 | 15.02.22
1.12 | 26.08.22
1.13
1.14 | 24.04.23
1.15 | 07.05.24
1.16 | 28.06.24
1.17 | 11.11.24

## 02 Discrete input
Type | MB Adresse | Variable | BMK | SWe/SWMe | Lwi)SLW | LWsp (HT) | LWasp (HT) | SWKe | LWKi | LWKsp (HT) | LWKasp | SWMpro
DiscreteInput | 1 | AlrmActive |  | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung
DiscreteInput | 10 | Outputs_01Cfg.Dout01 |  | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Verdichter 1 | Gehäuselüftung
DiscreteInput | 11 | Outputs_01Cfg.Dout02 |  | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | Verdichter 2 | 2WE
DiscreteInput | 12 | Outputs_01Cfg.Dout03 |  | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | 4 Wege Ventil | TWW Elektroeinsatz
DiscreteInput | 13 | Outputs_01Cfg.Dout04 | [9 empty] | WP Betrieb
DiscreteInput | 14 | Outputs_01Cfg.Dout05 | 26M4 | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis |  | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis | Pumpe Direkter Heizkreis |  | Störung
DiscreteInput | 15 | Outputs_01Cfg.Dout06 | 26Y6 | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe |  | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe | Boiler Pumpe |  | Boiler Pumpe
DiscreteInput | 16 | Outputs_01Cfg.Dout07 | 41X2 | 2WE | 2WE | 2WE |  | 2WE | 2WE | 2WE |  | Pumpe Direkter Heizkreis
DiscreteInput | 17 | Outputs_01Cfg.Dout08 | 42 E5 | TWW Elektroeinsatz | TWW Elektroeinsatz | TWW Elektroeinsatz |  | TWW Elektroeinsatz | TWW Elektroeinsatz | TWW Elektroeinsatz |  | Schwimmbadpumpe
DiscreteInput | 18 | Outputs_01Cfg.Dout09 | 35M6 | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe | Schwimmbadpumpe
DiscreteInput | 19 | Outputs_01Cfg.Dout10 | 110X3 | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb | WP Betrieb
DiscreteInput | 20 | Outputs_01Cfg.Dout11 | 110X6 | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Störung | Ölsumpfheizung
DiscreteInput | 21 | Outputs_01Cfg.Dout12 | 24M2 | Primärpumpe | Ventilator | Ventilator | Ventilator | Primärpumpe | Ventilator | Ventilator | Ventilator
DiscreteInput | 22 | Outputs_01Cfg.Dout13 | 25M2 | Ladepumpe | Ladepumpe | Ladepumpe |  | Ladepumpe | Ladepumpe | Ladepumpe
DiscreteInput | 23 | PmpGW |  | Grundwasserpumpe |  |  |  | Grundwasserpumpe
DiscreteInput | 30 | Comp_0_AbleToOn |  | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit | Verdichter 1 bereit
DiscreteInput | 31 | Comp_1_AbleToOn |  | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit | Verdichter 2 bereit
DiscreteInput | 41 | cpCOe11DOut1 |  |  |  |  | 2WE |  |  |  | 2WE
DiscreteInput | 42 | cpCOe11DOut2 |  |  |  |  | TWW Elektroeinsatz |  |  |  | Boiler EL
DiscreteInput | 43 | cpCOe11DOut3 |  |  |  |  | Boiler Pumpe |  |  |  | Boiler Pumpe
DiscreteInput | 44 | cpCOe11DOut4 |  |  |  |  | Pumpe Direkter Heizkreis |  |  |  | Pumpe Direkter Heizkreis
DiscreteInput | 45 | cpCOe11DOut5
DiscreteInput | 46 | cpCOe11DOut6 |  |  |  |  | Ladepumpe |  |  |  | Ladepumpe
DiscreteInput | 70 | cpCOe1DOut1 | 51M5 | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe | HK1 Pumpe
DiscreteInput | 71 | cpCOe1DOut2 | 51Y7 | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf | HK1 Mischer auf
DiscreteInput | 72 | cpCOe1DOut3 | 51Y7 | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu | HK1Mischer zu
DiscreteInput | 90 | cpCOe1DOut4 | 53M5 | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe | HK2 Pumpe
DiscreteInput | 91 | cpCOe1DOut5 | 53Y7 | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf | HK2 Mischer auf
DiscreteInput | 92 | cpCOe1DOut6 | 53Y7 | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu | HK2 Mischer zu
DiscreteInput | 110 | cpCOe3DOut1 | 61M5 | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe | HK3 Pumpe
DiscreteInput | 111 | cpCOe3DOut2 | 61Y7 | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf | HK3 Mischer auf
DiscreteInput | 112 | cpCOe3DOut3 | 61Y7 | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu | HK3Mischer zu
DiscreteInput | 130 | cpCOe3DOut4 | 63M5 | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe | HK4 Pumpe
DiscreteInput | 131 | cpCOe3DOut5 | 63Y7 | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf | HK4Mischer auf
DiscreteInput | 132 | cpCOe3DOut6 | 63Y7 | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu | HK4 Mischer zu
DiscreteInput | 230 | cpCOe4DOut1 | 71M5 | HK5 Pumpe | HK5 Pumpe | HK5 Pumpe | HK5 Pumpe | HK5 Pumpe | HK5 Pumpe | HK5 Pumpe | HK5 Pumpe | HK5 Pumpe
DiscreteInput | 231 | cpCOe4DOut2 | 71Y7 | HK5 Mischer auf | HK5 Mischer auf | HK5 Mischer auf | HK5 Mischer auf | HK5 Mischer auf | HK5 Mischer auf | HK5 Mischer auf | HK5 Mischer auf | HK5 Mischer auf
DiscreteInput | 232 | cpCOe4DOut3 | 71Y7 | HK5 Mischer zu | HK5 Mischer zu | HK5 Mischer zu | HK5 Mischer zu | HK5 Mischer zu | HK5 Mischer zu | HK5 Mischer zu | HK5 Mischer zu | HK5 Mischer zu
DiscreteInput | 250 | cpCOe4DOut4 | 73M5 | HK6 Pumpe | HK6 Pumpe | HK6 Pumpe | HK6 Pumpe | HK6 Pumpe | HK6 Pumpe | HK6 Pumpe | HK6 Pumpe | HK6 Pumpe
DiscreteInput | 251 | cpCOe4DOut5 | 73Y7 | HK6 Mischer auf | HK6 Mischer auf | HK6 Mischer auf | HK6 Mischer auf | HK6 Mischer auf | HK6 Mischer auf | HK6 Mischer auf | HK6 Mischer auf | HK6 Mischer auf
DiscreteInput | 252 | cpCOe4DOut6 | 73Y7 | HK6 Mischer zu | HK6 Mischer zu | HK6 Mischer zu | HK6 Mischer zu | HK6 Mischer zu | HK6 Mischer zu | HK6 Mischer zu | HK6 Mischer zu | HK6 Mischer zu
DiscreteInput | 150 | cpCOe5DOut1 | 97M4 | Magroladepumpe TWW2 | [7 empty] | Magroladepumpe TWW2
DiscreteInput | 151 | cpCOe5DOut2
DiscreteInput | 152 | cpCOe5DOut3 | 95Y7 | TWW 1 Absperventil | TWW 1 Absperventil | TWW 1 Absperventil | TWW 1 Absperventil | TWW 1 Absperventil | TWW 1 Absperventil | TWW 1 Absperventil | TWW 1 Absperventil | TWW 1 Absperventil
DiscreteInput | 153 | cpCOe5DOut4 | 97Y7 | TWW 2 Absperventil | TWW 2 Absperventil | TWW 2 Absperventil | TWW 2 Absperventil | TWW 2 Absperventil | TWW 2 Absperventil | TWW 2 Absperventil | TWW 2 Absperventil | TWW 2 Absperventil
DiscreteInput | 154 | cpCOe5DOut5 | 99K3 | TWW 2 Elektroeinsatz | TWW 2 Elektroeinsatz | TWW 2 Elektroeinsatz | TWW 2 Elektroeinsatz | TWW 2 Elektroeinsatz | TWW 2 Elektroeinsatz | TWW 2 Elektroeinsatz | TWW 2 Elektroeinsatz | TWW 2 Elektroeinsatz
DiscreteInput | 155 | cpCOe5DOut6 | 95M5 | Magroladepumpe TWW1 | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe | Magroladepumpe TWW1
DiscreteInput | 210 | cpCOe2DOut1 | 82Y2 | Umschaltventil Primär |  |  |  | Umschaltventil Primär |  |  |  | Umschaltventil Primär
DiscreteInput | 211 | cpCOe2DOut2 | 82Y4 | Umschaltventil Sekundär |  |  |  | Umschaltventil Sekundär | Umschaltventil Sekundär | Umschaltventil Sekundär | Umschaltventil Sekundär | Umschaltventil Sekundär
DiscreteInput | 212 | cpCOe2DOut3 | [5 empty] | Ladepumpe Kühlen | Ladepumpe Kühlen | Ladepumpe Kühlen | Ladepumpe Kühlen
DiscreteInput | 213 | cpCOe2DOut4
DiscreteInput | 214 | cpCOe2DOut5
DiscreteInput | 215 | cpCOe2DOut6
DiscreteInput | 500 | Al_ND.Active | 22B2 | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm | Niederdruck Alarm
DiscreteInput | 501 | Al_HD.Active | 22B4 | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm | Hochdruck Alarm

## 01 Coil
Type | MB Adresse | Variable |  | Beschreibung
Coil | 300 | SmartGrid.SmartGrid_BMS_En |  | SmartGrid Ansteuerung 1=BUS 0= Hardware Kontakte
Coil | 301 | SmartGrid.SmartGrid1_BMS |  | 0-0= Kein Offset / 0-1 Boiler und Heizung Offset 1-1 Boiler Offset + E-Einsatz Sollwert Erhöht / 1-0 SG EVU Sperre | Offset ist pro Heizkreis und Puffer einstellbar
Coil | 302 | SmartGrid.SmartGrid2_BMS
Coil | 305 | ExtAnf.ExtReq_BMS_En_In | Heartbeat 15s | Externe Leistungssteuerung 1=BUS 0= Hardware Kontakte
Coil | 306 | ExtAnf.ExtReq1_BMS_In | Heartbeat 15s | 0-0=WP AUS / 0-1=Stufe 1 / 1-0 Stufe 1&2 / 1-1 Stufe 1,2 & 3 | Funktion 03 310 Benutzen ab 2.2.0
Coil | 307 | ExtAnf.ExtReq2_BMS_In | Heartbeat 15s
Coil | 310 | AlarmMng.AlrmResByBms |  | Quittierung

## 04 Input Register
| Type | MB Adresse | Variable | 32 Bit | Beschreibung |  |  | Variabel Typ
| InputRegister | 0 | MskPmpPriSetP |  | Primärpumpe | 24M2 | 0.0% | REAL
| InputRegister | 1 | SrcFan1SetP |  | Ventilator |  | 0.0% | REAL
| InputRegister | 2 | MskPmpLadSetP |  | Ladepumpe | 25M2 | 0.0% | REAL
| InputRegister | 3 | Hydr2.PmpLadCoolOutPID |  | Ladepumpe Kühlen |  | 0.0% | REAL
| InputRegister | 4 | Hydr2.PmpBoilerOutPID |  | Boilerpumpe |  | 0.0% | REAL
| InputRegister | 5 | Boiler_Magro.PmpMagroOutPID |  | Magroladepumpe 0-100% | 95M5 | 0.0% | REAL
| InputRegister | 6 | ValveSetP_RL |  | Kondensator Ventil | 25Y7 | 0.0% | REAL
| InputRegister | 10 | Temp_VL_WP |  | Gebäudeseite Wärmepumpe Vorlauf/Austritt (Warm) | 21R4 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 11 | Temp_RL_WP |  | Gebäudeseite Wärmepumpe Rücklauf/Eintritt (Kalt) | 21R5 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 12 | Temp_VL_Sonde |  | Umweltseite/Quelle Wärmepumpe Eintritt (Warm) | 21R1 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 13 | Temp_RL_Sonde |  | Umweltseite/Quelle Wärmepumpe Austritt (Kalt) | 21R3 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 14 | TempInAir |  | Luftmodul.1 Lufteintritttemperatur |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 15 | TempEvapSurface |  | Luftmodul.1 Lamellentemperatur |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 20 | CondTemp |  | Kondensationstemperatur |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 21 | LiquidTemp |  | Flüssigkeitstemperatur |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 22 | EvapTemp |  | Verdampfunstemperatur |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 23 | SuctTemp |  | Sauggastemperatur |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 32 | EVD_EVO_2_MNG.VlvA_Info_EVD_1.EEVPosPerc/Evd_Emb.Params_EVDEMB_1.EVD.Variables.EEV_PosPercent.Val |  | Expansionsventil A Öffnungsgrad |  | 0.0% | REAL
| InputRegister | 24 | Temp_Hgas |  | Heisgastemperatur | 21R6 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 28 | EvapTemp_EVD_VlvB |  | Verdampfungstemperatur Verdichter 2 bei CPV |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 25 | EVD_EVO_2_MNG.VlvB_Info_EVD_1.SuctTemp |  | Sauggastemperatur 2 |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 33 | EVD_EVO_2_MNG.VlvB_Info_EVD_1.EEVPosPerc |  | Expansionsventil B Öffnungsgrad |  | 0.0% | REAL
| InputRegister | 26 | Temp_VL_Gw |  | Grundwassertemperatur VL (Warm) | 23R6 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 27 | Temp_RL_Gw |  | Grundwassertemperatur RL (Kalt) | 23R7 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 29 | FlwSec_m3h |  | Durchfluss Gebäudeseite Heizen | 25B6 | 0 | m3/h
| InputRegister | 30 | FlwSecCool_m3h |  | Durchfluss Gebäudeseite Kühlen | 81B8 | 0 | m3/h
| InputRegister | 31 | FlwPri_m3h |  | Durchfluss Umweltseite | 22B7 | 0 | m3/h
| InputRegister | 40 | HoursCounters.HoursNo_0 | 32 Bit | Betreibsstunden Verdichter 1 |  | 0h | UDINT
| InputRegister | 42 | HoursCounters.HoursNo_1 | 32 Bit | Betreibsstunden Verdichter 2 |  | 0h | UDINT
| InputRegister | 44 | HoursCounters.Hours_2WE | 32 Bit | Betreibsstunden 2 Wäremeerzeuger |  | 0h | UDINT
2024-06-26 | InputRegister | 46 | MskPwrReq |  | WP Leistung in % |  | 0.0% | REAL
| InputRegister | 50 | CircD.TempCircD |  | Rücklauftemperatur Direkterheizkreis oder Puffertemperatur |  | 0.0°C | REAL
1.17 | InputRegister | 51 |  |  | Sollwert Heizen Direkterheizkreis |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 70 | Temp_Circ1 |  | Vorlauftemperatur Mischerkreis 1 | 51R1 | 0.0°C | REAL
1.17 | InputRegister | 71 |  |  | Sollwert Heizen Mischerkreis 1 |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 90 | Temp_Circ2 |  | Vorlauftemperatur Mischerkreis 2 | 53R1 | 0.0°C | REAL
1.17 | InputRegister | 91 |  |  | Sollwert Heizen Mischerkreis 2 |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 110 | Temp_Circ3 |  | Vorlauftemperatur Mischerkreis 3 | 61R1 | 0.0°C | REAL
1.17 | InputRegister | 111 |  |  | Sollwert Heizen Mischerkreis 3 |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 130 | Temp_Circ4 |  | Vorlauftemperatur Mischerkreis 4 | 63R1 | 0.0°C | REAL
1.17 | InputRegister | 131 |  |  | Sollwert Heizen Mischerkreis 4 |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 230 | Temp_Circ5 |  | Vorlauftemperatur Mischerkreis 5 | 73R1 | 0.0°C | REAL
1.17 | InputRegister | 231 |  |  | Sollwert Heizen Mischerkreis 5 |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 250 | Temp_Circ6 |  | Vorlauftemperatur Mischerkreis 6 | 73R1 | 0.0°C | REAL
1.17 | InputRegister | 251 |  |  | Sollwert Heizen Mischerkreis 6 |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 150 | Temp_Boiler |  | Trinkwarmwasserspiecher oben (Ein) | 30R4 | 0.0°C | REAL
1.17 | InputRegister | 151 | HoursCounters.HoursBoiler_EL | 32 Bit | Betreibsstunden 2 Wäremeerzeuger Boiler |  | 0h | UDINT
| InputRegister | 153 | Temp_Boiler_2 |  | Trinkwarmwasserspiecher unten (Aus) | 95R2 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 154 | Temp_Magro_HW |  | VL Magroladung Sekundär | 95R3 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 155 | VlvMagroSetP |  | TWW1 Magroladungventil 0-100% | 95Y7 | 0.0% | REAL
| InputRegister | 160 | Temp_Boiler2 |  | Trinkwarmwasserspiecher 2 oben (Ein) |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 161 | Temp_Boiler2_2 |  | Trinkwarmwasserspiecher 2 unten (Aus) |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 162 | Temp_Magro2_HW |  | VL Magroladung Sekundär |  | 0.0% | REAL | reserviert
| InputRegister | 163 | Boiler2_Magro.PmpMagroOutPID |  |  |  | 0.0% | REAL | reserviert
| InputRegister | 164 | Boiler2_Magro.VlvMagroSetP |  |  |  | 0.0% | REAL | reserviert
| InputRegister | 165 | HoursCounters.HoursBoiler2_EL | 32 Bit |  |  | 0h | UDINT
| InputRegister | 170 | Temp_PSP |  | Puffertemperatur Heizung | 30R6 | 0.0°C | REAL
2024-06-26 | InputRegister | 171 | WAF |  | Maximale Anforderung Heizen an WP |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 210 | Temp_PSP_Cool |  | Puffertemperatur Kühlen | 81R6 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 211 | Temp_FC_Primar_VL |  | Umweltseite Passivkühlen Wärmetauscher Eintritt | 81R3 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 212 | Temp_FC_Primar_RL |  | Umweltseite Passivkühlen Wärmetauscher Asutritt | 81R1 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 213 | Temp_FC_Sekundar_VL |  | Gebäudeseite Passivkühlen Wärmetauscher Asutritt | 81R4 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 214 | Temp_FC_Sekundar_RL |  | Gebäudeseite Passivkühlen Wärmetauscher Eintritt | 81R5 | 0.0°C | REAL
2024-06-26 | InputRegister | 215 | HeatCoolReq.KAF |  | Minimale Anforderung Kühlen an WP |  | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 300 | Temp_ODoor |  | Aussentemperatur | 30R2 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 310 | ExtAnf.ExReqStepBMS_Out |  | Sonderanwendungen |  | 0 | INT
| InputRegister | 311 | CompInvHz/Bldc_PowerPlus.Info_PWRP1.Info_RotorSpeed_rps | 32 Bit | Hz FU Ausgang bei ABB/FUJI, rps bei Carel |  | 0.0Hz/rps | REAL
| InputRegister | 313 | CompInvA | 32 Bit | Stromaufnahme FU Ausgang |  | 0.0A | REAL
| InputRegister | 315 | CompInvV | 32 Bit | Spannung FU Ausgang |  | 0.0V | REAL
| InputRegister | 317 | W21_Real | 32 Bit | Leistung FU Eingang kW nur FUJI FU
| InputRegister | 319 | CompInvkW | 32 Bit | Leistung FU Ausgang kW |  | 0.0kW | REAL
| InputRegister | 321 | CompInv_FUJI.W181_Real | 32 Bit | Energieverbrauch FU MWh nur FUJI FU
| InputRegister | 323 | CompInvkWh | 32 Bit | Energieverbrauch FU kWh bei ABB FU |  | 0kWh | UDINT
| InputRegister | 330 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[1] |  | Fühlermodul Eingang 1 | 98R2 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 331 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[2] |  | Fühlermodul Eingang 2 | 98R3 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 332 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[3] |  | Fühlermodul Eingang 3 | 98R4 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 333 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[4] |  | Fühlermodul Eingang 4 | 98R5 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 334 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[5] |  | Fühlermodul Eingang 5 | 98R6 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 335 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[6] |  | Fühlermodul Eingang 6 | 98R7 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 336 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[7] |  | Fühlermodul Eingang 7 | 98R8 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 337 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[8] |  | Fühlermodul Eingang 8 | 99R2 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 338 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[9] |  | Fühlermodul Eingang 9 | 99R3 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 339 | cpCOe15_Mng.ValsOut_CPCOE_1.UnivChs[10] |  | Fühlermodul Eingang 10 | 99R4 | 0.0°C | REAL
| InputRegister | 510 | AlarmMng.AlrmCode1 | 32 Bit | Störung 1 Nummer |  | 0 | UDINT
| InputRegister | 512 | AlarmMng.AlrmCode2 | 32 Bit | Störung 2 Nummer |  | 0 | UDINT
| InputRegister | 500 | AUTO_MOP |  | Sonderanwendungen
| InputRegister | 501 | CondMinCool |  | Sonderanwendungen

## 03 Holding Register
Achtung: Nichtflüchtiger NVM-Speicher mit begrenzter Beschreibbarkeit. Maximal eine Variable pro Stunde beschreiben, ansonsten wird die Lebensdauer des Controllers überdurchschnittlich verkürzt!
Seit | Type | MB Adresse | Variable |  | Beschreibung |  | Variabel Typ
| HoldingRegister | 10 | OnOffUnitMng.UnitModus |  | 0=OFF 1=AUTO 2=Sommer 3=2WE 4=Nur Heizen | 0 | INT | NVM
| HoldingRegister | 50 | CircD.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
| HoldingRegister | 51 | CircD.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll Direkter HK/WP in °C | 0.0°C | REAL | NVM
1.17 | HoldingRegister | 52 | CircD.BMS_SetP_Heat |  | Soll Direkter HKD in °C | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 70 | Circ1.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
| HoldingRegister | 71 | Circ1.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK1 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
1.17 | HoldingRegister | 72 | Circ1.BMS_SetP_Heat |  | Soll HK1 in °C | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 90 | Circ2.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
| HoldingRegister | 91 | Circ2.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK2 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
1.17 | HoldingRegister | 92 | Circ2.BMS_SetP_Heat |  | Soll HK2 in °C | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 110 | Circ3.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
| HoldingRegister | 111 | Circ3.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK3 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
1.17 | HoldingRegister | 112 | Circ3.BMS_SetP_Heat |  | Soll HK3 in °C | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 130 | Circ4.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
| HoldingRegister | 131 | Circ4.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK4 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
1.17 | HoldingRegister | 132 | Circ4.BMS_SetP_Heat |  | Soll HK4 in °C | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 230 | Circ5.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
| HoldingRegister | 231 | Circ5.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK5 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
1.17 | HoldingRegister | 232 | Circ5.BMS_SetP_Heat |  | Soll HK5 in °C | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 250 | Circ6.OffsetHeat_Msk |  | 21 = 0 Min 0 Max 40 | 0 | UINT | NVM
| HoldingRegister | 251 | Circ6.SetP_Heat_constantTemp |  | Soll HK6 in °C | 0.0°C | REAL | NVM
1.17 | HoldingRegister | 252 | Circ6.BMS_SetP_Heat |  | Soll HK6 in °C | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 150 | Boiler1.SetP_User |  | Trinkwarmwasserspiecher 1 Sollwert | 0.0°C | REAL | NVM
| HoldingRegister | 160 | Boiler2.SetP_User |  | Trinkwarmwasserspiecher 2 Sollwert | 0.0°C | REAL | NVM
| HoldingRegister | 310 | ExtAnf.ExReqStepBMS | Heartbeat 15s | 0=AUS/1=Stufe1/2=Stufe2/3=Stufe3 | 0 | INT | Nur Sole nicht modulierend | NoRead_WritePoll | Read auf 04 310
1.16 | HoldingRegister | 313 | ExtAnf.BMS_UnitModus |  | 0=AUS/1=Heizen/2=Kühlen | 0 | INT
1.17 | HoldingRegister | 314 | ExtAnf.BMS_ExtSetP_PmpPri | Heartbeat 5 min | 0= Aus, 1.0=1% 100.0=100% | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 311 | ExtAnf.ExtPwrReqBMS |  | Leistungsanforderung an Kaskade/WP | 0.0°C | REAL
| HoldingRegister | 312 | ExtAnf.ExtWP_VL_BMS |  | Temperaturanforderung an Kaskade/WP | 0.0°C | REAL