## Register_Map
Register_Type | Address | Length | Data_Type | Byteorder | Scaling | Offset | Tag_Name | Description
DI | 220 | 1 | BOOL | AB | 1 | 0 | SupplyAirFanStart | Supply air fan start status
DI | 221 | 1 | BOOL | AB | 1 | 0 | ExtractAirFanStart | Extract air fan start status
IR | 30 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_Outdoor | Actual value outdoor temperature
IR | 31 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_Intake | Actual value intake air temperature
IR | 32 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_Supply | Actual value supply air temperature
IR | 33 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_Exhaust | Actual value exhaust air temperature
IR | 34 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_Extract | Actual value extract air temperature
IR | 39 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | P_SupplyAir | Actual value supply air pressure
IR | 40 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | P_ExtractAir | Actual value extract air pressure
IR | 41 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | P_ExchangerExtract | Actual value exchanger extract pressure
IR | 43 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_FreezeProtection1 | Actual value freeze protection temperature 1
IR | 46 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | CO2_RoomExtract | Actual value CO₂ room/extract air
IR | 55 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | DP_SupplyFilter | Actual value supply air filter pressure
IR | 56 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | DP_ExtractFilter | Actual value extract air filter pressure
IR | 57 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_Efficiency | Actual value efficiency temperature
IR | 78 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_RoomAverage_1to4 | Calculated average temperature of room sensor 1 to 4
IR | 110 | 2 | INT32 | ABCD | 1 | 0 | Q_SupplyAir | Actual value supply air flow
IR | 112 | 2 | INT32 | ABCD | 1 | 0 | Q_ExtractAir | Actual value extract air flow
IR | 166 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_A_Actual | Actual value SEQ-A
IR | 167 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_B_Actual | Actual value SEQ-B
IR | 168 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_C_Actual | Actual value SEQ-C
IR | 169 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_D_Actual | Actual value SEQ-D
IR | 170 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_E_Actual | Actual value SEQ-E
IR | 171 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_F_Actual | Actual value SEQ-F
IR | 172 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_G_Actual | Actual value SEQ-G
IR | 173 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_H_Actual | Actual value SEQ-H
IR | 174 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_I_Actual | Actual value SEQ-I
IR | 175 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SEQ_J_Actual | Actual value SEQ-J
IR | 178 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SupplyFan_Actual | Actual value supply air fan
IR | 179 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | ExtractFan_Actual | Actual value extract air fan
IR | 200 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | Exchanger_T_Efficiency_Calc | Calculated temperature efficiency exchanger
IR | 201 | 1 | UINT16 | AB | 1 | 0 | UnitMode | Actual unit mode (enumerated)
IR | 202 | 1 | UINT16 | AB | 1 | 0 | RunModeSource | Indicates what is triggering the current run mode
IR | 214 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | PID_SEQ_A | Control PID signal SEQ-A
IR | 215 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | PID_SEQ_B | Control PID signal SEQ-B
IR | 216 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | PID_SEQ_C | Control PID signal SEQ-C
IR | 224 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | PID_SupplyFan | Control PID signal supply air fan
IR | 225 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | PID_ExtractFan | Control PID signal extract air fan
IR | 234 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SP_T_Supply | Actual setpoint supply air temperature
IR | 235 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SP_SupplyFan | Actual setpoint supply air fan
IR | 236 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SP_ExtractFan | Actual setpoint extract air fan
IR | 243 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SFP_Actual | Actual SFP
IR | 244 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SFP_Avg_Day | Average SFP (day)
IR | 245 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | SFP_Avg_30Days | Average SFP (30 days)
HR | 666 | 1 | INT16 | AB | 0.1 | 0 | T_Outdoor_BMS | Outdoor temperature sent from BMS system

## Legend
Category | Field | Allowed Values / Description
Register_Type | COIL | Coils (Schreib-/Lesebits)
Register_Type | DI | Discrete Inputs (nur Lesen, 1x)
Register_Type | IR | Input Registers (3x, nur Lesen)
Register_Type | HR | Holding Registers (4x, Lesen/Schreiben)
Data_Type | BOOL | 1 Bit (0/1 Status)
Data_Type | INT16 | 16 Bit signed (1 Register)
Data_Type | UINT16 | 16 Bit unsigned (1 Register)
Data_Type | INT32 | 32 Bit signed (2 Register)
Byteorder | AB | 1 Register, Standardbytefolge
Byteorder | ABCD | 32 Bit, Register 0 = MSW, Register 1 = LSW
Scaling | - | Physikalischer Wert = Rohwert * Scaling + Offset
Offset | - | Additiver Korrekturwert (meist 0)
Tag_Name | - | Eindeutiger Python-Variablenname
Description | - | Freitext-Beschreibung aus Handbuch